21/35KV、26/35KV三芯交联电缆

辐射交联热缩型终端配套表

| 型号 规格 材料名称 | NRSY-35/3×1 | NRSY-35/3×2 | NRSY-35/3×3 | WRSY-35/3×1 | WRSY-35/3×2 | WRSY-35/3×3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应力管 | Ø50×200×3 | Ø65×200×3 | Ø70×200×3 | Ø50×200×3 | Ø65×200×3 | Ø70×200×3 |
| 绝缘管 | Ø55×800×3 | Ø65×800×3 | Ø80×800×3 | Ø55×800×3 | Ø65×800×3 | Ø80×800×3 |
| 密封管 | Ø55×200×3 | Ø65×200×3 | Ø80×200×3 | Ø55×200×3 | Ø65×200×3 | Ø80×200×3 |
| 垫管 | Ø40×150×3 | Ø50×150×3 | Ø65×150×3 | Ø40×150×3 | Ø50×150×3 | Ø65×150×3 |
| 相色管 | Ø50×50×3 | Ø65×50×3 | Ø70×50×3 | Ø50×50×3 | Ø65×50×3 | Ø70×50×3 |
| 单孔伞裙 | Ø60×12 | Ø70×12 | Ø70×12 | Ø60×18 | Ø70×18 | Ø70×18 |
| 指套 | Ø60×110×1 | Ø60×110×1 | Ø60×110×1 | Ø60×110×1 | Ø60×110×1 | Ø60×110×1 |
| 一般填充胶 | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
| 应力疏散胶 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
| 防水密封胶 | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g |
| 硅脂膏 | 1支 | 1支 | 1支 | 1支 | 1支 | 1支 |
| 地线 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 |
| 绑扎线 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 |
| 焊锡丝 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 | 1条 |
| 砂纸 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 |
| 手套 | 1付 | 1付 | 1付 | 1付 | 1付 | 1付 |
| 焊锡膏 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 |
| 清洗纸 | 3包 | 3包 | 3包 | 3包 | 3包 | 3包 |
| 清洁布 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
| 合格证 | 1份 | 1份 | 1份 | 1份 | 1份 | 1份 |

温馨提示：

为了确保产品的使用质量和线路运行安全，请客户安装时严格按照本公司的安装要求和工艺进行安装，未经本公司允许改变安装工艺本公司不能确保产品的使用质量。

21/35KV、26/35KV三芯交联电缆热缩型终端

安	装	工	艺

- 将电缆外护层剥除850mm，留钢铠30mm，距钢铠断口保留18mm内衬层，其余剥除。

- 除去填充物，将钢铠打磨干净。将地线的一端分成三股，分别绑在铜屏蔽上并焊接，再焊接在钢铠上。包绕填充胶于电缆的钢铠处。

- 将电缆护套断口处打毛并清理干净，分开线芯，套入指套，尽量将指套向下压，从指套根部开始向两端均匀加热指套，使指套收缩固定。

- 从手套指端向上量取50mm 铜屏蔽，其余剥除，保留20mm半导层，其余剥除，用清洁纸清洁线芯绝缘表面，确保绝缘表面的半导层清理干净，把硅脂膏薄薄的均匀涂在线芯绝缘表面上。

- 用应力疏散胶将半导层与绝缘体间的台阶缠平，套入应力管，搭铜屏蔽40mm。加热固定，用应力疏散胶将应力管与绝缘体间的台阶缠平。

- 把线芯绝缘端部削成锥体，使线芯的长度为端子的孔深加5mm。压接端子，用填充胶包绕端子的表面和端子与线芯绝缘的缝隙，使端子的压痕和端子与线芯绝缘的缝隙填平。

- 套入绝缘管至指套根部，自下往上环绕均匀加热固定。在绝缘管与端子附近包绕密封胶条，然后套入垫管，加热收缩。再套入密封管加热收缩。

- 将单孔伞裙套入，加热收缩（户外头每相六个伞裙，户内头每相四个，伞裙间距为60mm）。套入相色管，加热固定。安装完毕。