MPG系列辐射交联

热缩型母排保护套管

# MPG series-Heat Shrinkable Bus-bar Sleeves

- 难燃性高：氧指数大于30；

- 耐热性好：最高使用温度可以达到105(C，仍可以稳定运行；

- 低温性好：在-55(C温度环境中，产品不脆不裂；

- 安全性高：可以缩小相间和对地距离，防止小动物引起的短路现象；

- 安装容易：只需用烘箱和喷枪，即可容易地将产品收缩在母排上；

- MPG系列母排保护套管在1999年通过了江苏省新产品鉴定验收，在2000年被认定为江苏省高新技术产品，产品编号：000500G0030N。

# MPG系列热缩型母排保护套管主要性能指标

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 序号 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 （邵氏A） | < 80 | 2 | 密度 （Kg/m3） | 1.15(103 |
| 3 | 吸水率 （%） | < 0.5 | 4 | 完全收缩温度（(C） | 130(5 |
| 5 | 径向收缩率（%） | > 50 | 6 | 轴向收缩率 （%） | < 5.0 |
| 7 | 拉伸强度 （Mpa） | > 12.0 | 8 | 断裂伸长率 （%） | > 400 |
| 9 | 击穿强度（KV/mm） | ( 25 | 10 | 体积电阻系数（(.cm） | > 1(1014 |
| 11 | 氧指数 | ( 30 | 12 | 偏壁率 （%） | < 30 |

Technical Data of MPG series:

| No. | Items | Quality Index | No. | Items | Quality Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shore A Hardness | < 80 | 2 | Density （Kg/m3） | 1.15(103 |
| 3 | Water Absorption | < 0.5% | 4 | Shrink Temperature | 130 (C |
| 5 | Radial Shrinking Ratio | > 50% | 6 | Longitudinal Change | < 5.0% |
| 7 | Tensile Strength | > 12.0 M Pa | 8 | Elongation | > 400% |
| 9 | Dielectric Strength | ( 25 KV/mm | 10 | Volume Resistivity | > 1(1014(.cm |
| 11 | Oxygen Index | ( 30 | 12 | ECCENTRICITY | < 30% |

# MPG系列使用前后的对地和相间距离的对比：

| 系统电压 （KV） | 通常绝缘距离 （mm） | 使用MPG10系列后的绝缘距离 | 使用MPG35系列后的绝缘距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对地（mm） | 相间（mm） | 对地（mm） | 相间（mm） |
| 10 | 120 | 80 | 70 | 50 | 40 |
| 22 | 220 | 160 | 120 | 105 | 75 |
| 35 | 320 | -- | -- | 200 | 150 |
| 说明：此表的数据仅供参考，实际的数据可能会因为配电系统排布情况和环境情况有所不同。 |

# MPG系列热缩型母排保护套管规格表 STANDARD SIZE:

| 型号 TYPE | 适用母排宽度 mm FIT FOR BUS-BAR | 收缩后内径 mm I.D. OF AFTER RECOVERED | 成品规格 mm SIZE |
| --- | --- | --- | --- |
| MPG XX—C—25/10 | 20~30 | <10 | (25(1000 |
| MPG XX—C—30/12 | 30~40 | <12 | (30(1000 |
| MPG XX—C—40/16 | 40~50 | <16 | (40(1000 |
| MPG XX—C—50/20 | 50~60 | <20 | (50(1000 |
| MPG XX—C—65/25 | 60~70 | <25 | (65(1000 |
| MPG XX—C—75/30 | 80~90 | <30 | (75(1000 |
| MPG XX—C—85/35 | 90~100 | <35 | (85(1000 |
| MPG XX—C—100/40 | 120 | <40 | (100(1000 |
| MPG XX—C—120/50 | 140 | <50 | (120(1000 |
| MPG XX—C—150/60 | 180 | <60 | (150(1000 |
| MPG XX—C—200/60 | 240 | <60 | (200(1000 |
| 注： MPG系列标准颜色为：红色、黄色、绿色。 XX-表示： 10（适用于10KV），35（适用于35KV）； C-表示：RD（红色），GN（绿色），YW（黄色）； 1KV及以下的请选用ZRG系列； 如客户需要连续长度的产品可以特殊定制。 | STANDARD COLOR:RED、YELLOW、GREEN； XX is 10(fit for 10KV) or 35(fit for 35KV)； C is RD(red),GN(green) or YW(yellow)； Please use ZRG series if the voltage less than 1KV. |