# 热缩型电力电缆附件

# Heat Shrinkable Power Cable Accessories

- 热缩型电力电缆附件具有重量轻、运行可靠、安装方便的特点；

- 产品符合GB11033标准；

- -50(C~105(C温度条件下长期使用；

- 产品使用于35KV及以下油浸和交联电缆的终端和中间连接；

- 广泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑各个领域；

- 热缩型系列电力电缆附件在1999年通过了江苏省的新产品鉴定验收。

# 热缩型系列电力电缆附件产品型号表示方法

□RS□ - □ / □ ( □

0、1、2、3、4分别代表规格

代表适用电缆的芯数

代表适用电缆的电压等级1KV、10KV、35KV

Y代表适用于交联电缆，Z代表适用于油浸电缆

N代表户内终端，W代表户外终端，J代表中间连接，T代表

1KV终端

# 热缩型系列电力电缆附件主要性能指标

| 10KV热缩型电力电缆附件主要技术指标 | 35KV热缩型电力电缆附件主要技术指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 | 评定 | 项目 | 指标 | 评定 |
| 工频干态耐压 （KV/1min） | 45 | 不闪络不击穿 | 工频干态耐压 （KV/1min） | 105 | 不闪络不击穿 |
| 工频湿态耐压 （KV/1min） | 45 | 不闪络不击穿 | 工频湿态耐压 （KV/1min） | 105 | 不闪络不击穿 |
| 工频长期耐压 （KV/4h） | 35 | 不闪络不击穿 | 工频长期耐压 （KV/4h） | 104 | 不闪络不击穿 |
| 冲击耐压 （KV/(10次） | 105 | 不击穿 | 冲击耐压 （KV/(10次） | 250 | 不击穿 |
| 直流耐压 （KV/15min） | 52 | 不闪络不击穿 | 直流耐压 （KV/15min） | 156 | 不闪络不击穿 |
| 局部放电 （KV、PC） | 13、(20 | 13、10 | 局部放电 （KV、PC） | 39、(10 | 39、8 |

Technical Data of Heat Shrinkable Power Cable Accessories

| Technical Data of 10KV Heat Shrinkable Power Cable Accessories | Technical Data of 35KV Heat Shrinkable Power Cable Accessories |
| --- | --- |
| Property | Performance | Property | Performance |
| AC VOLTAGE WITHSTAND | DRY:AC 45 KV(1MIN) | AC VOLTAGE WITHSTAND | DRY:AC 105 KV(1MIN) |
| AC VOLTAGE WITHSTAND | WET:AC 45 KV(1MIN) | AC VOLTAGE WITHSTAND | WET:AC 105 KV(1MIN) |
| IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND | 105 KV (10+VE&10-VE SHOTS) | IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND | 250 KV (10+VE&10-VE SHOTS) |
| DC VOLTAGE WITHSTTAND | 52KV(15MIN) | DC VOLTAGE WITHSTTAND | 156KV(15MIN) |

35KV热缩型电力电缆附件规格表(35KV Heat Shrinkable Power Cable Accessories)

| 型 号(TYPE) | 名 称(NAME) | 适用电缆(FIT FOR CABLE) mm2 |
| --- | --- | --- |
| NRSY－35/1×1 | 35KV单芯交联电缆户内终端附件 | 25－50 |
| NRSY－35/1×2 | 35KV“XLPE”Heat Shrinkable Indoor Termination | 70－120 |
| NRSY－35/1×3 | (Single-core) | 150－240 |
| WRSY－35/1×1 | 35KV单芯交联电缆户外终端附件 | 25－50 |
| WRSY－35/1×2 | 35KV“XLPE”Heat Shrinkable Outdoor Termination | 70－120 |
| WRSY－35/1×3 | (Single-core) | 150－240 |
| NRSY－35/3×1 | 35KV三芯交联电缆户内终端附件 | 25－50 |
| NRSY－35/3×2 | 35KV“XLPE”Heat Shrinkable Indoor Termination | 70－120 |
| NRSY－35/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| WRSY－35/3×1 | 35KV三芯交联电缆户外终端附件 | 25－50 |
| WRSY－35/3×2 | 35KV“XLPE”Heat Shrinkable Outdoor Termination | 70－120 |
| WRSY－35/3×3 | (3-cores) | 150－240 |

1KV热缩型电力电缆附件规格表（1KV Heat Shrinkable Power Cable Accessories）

| 型 号 (TYPE) | 名 称 (NAME) | 适用电缆 (FIT FOR CABLE) mm2 |
| --- | --- | --- |
| TRSY－1/2×0 |  | 10－16 |
| TRSY－1/2×1 | 1KV二芯交联电缆终端附件 | 25－50 |
| TRSY－1/2×2 | 1KV“XLPE”Heat Shrinkable Termination | 70－120 |
| TRSY－1/2×3 | (2-cores) | 150－240 |
| TRSY－1/2×4 |  | 300－400 |
| JRSY－1/2×0 |  | 10－16 |
| JRSY－1/2×1 | 1KV二芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－1/2×2 | 1KV “XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－1/2×3 | (2-cores) | 150－240 |
| JRSY－1/2×4 |  | 300－400 |
| TRSY－1/3×0 |  | 10－16 |
| TRSY－1/3×1 | 1KV三芯交联电缆终端附件 | 25－50 |
| TRSY－1/3×2 | 1KV“XLPE”Heat Shrinkable Termination | 70－120 |
| TRSY－1/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| TRSY－1/3×4 |  | 300－400 |
| JRSY－1/3×0 |  | 10－16 |
| JRSY－1/3×1 | 1KV三芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－1/3×2 | 1KV “XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－1/3×3 | (4-cores) | 150－240 |
| JRSY－1/3×4 |  | 300－400 |
| TRSY－1/4×0 |  | 10－16 |
| TRSY－1/4×1 | 1KV四芯交联电缆终端附件 | 25－50 |
| TRSY－1/4×2 | 1KV“XLPE”Heat Shrinkable Termination | 70－120 |
| TRSY－1/4×3 | (4-cores) | 150－240 |
| TRSY－1/4×4 |  | 300－400 |
| JRSY－1/4×0 |  | 10－16 |
| JRSY－1/4×1 | 1KV四芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－1/4×2 | 1KV “XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－1/4×3 | (4-cores) | 150－240 |
| JRSY－1/4×4 |  | 300－400 |
| TRSY－1/5×0 |  | 10－16 |
| TRSY－1/5×1 | 1KV五芯交联电缆终端附件 | 25－50 |
| TRSY－1/5×2 | 1KV“XLPE”Heat Shrinkable Termination | 70－120 |
| TRSY－1/5×3 | (5-cores) | 150－240 |
| TRSY－1/5×4 |  | 300－400 |
| JRSY－1/5×0 |  | 10－16 |
| JRSY－1/5×1 | 1KV五芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－1/5×2 | 1KV “XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－1/5×3 | (5-cores) | 150－240 |
| JRSY－1/5×4 |  | 300－400 |

10KV热缩型电力电缆附件规格表(10KV Heat Shrinkable Power Cable Accessories)

| 型 号 (TYPE) | 名 称 (NAME) | 适用电缆 (FIT FOR CABLE) mm2 |
| --- | --- | --- |
| NRSY－10/1×0 |  | 10—16 |
| NRSY－10/1×1 | 10KV单芯交联电缆户内终端附件 | 25－50 |
| NRSY－10/1×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Indoor Termination | 70－120 |
| NRSY－10/1×3 | (1-core) | 150－240 |
| NRSY－10/1×4 |  | 300－400 |
| WRSY－10/1×0 |  | 10—16 |
| WRSY－10/1×1 | 10KV单芯交联电缆户外终端附件 | 25－50 |
| WRSY－10/1×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Outdoor Termination | 70－120 |
| WRSY－10/1×3 | (1-core) | 150－240 |
| WRSY－10/1×4 |  | 300－400 |
| JRSY－10/1×0 |  | 10—16 |
| JRSY－10/1×1 | 10KV单芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－10/1×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－10/1×3 | (1-core) | 150－240 |
| JRSY－10/1×4 |  | 300－400 |
| NRSY－10/3×0 |  | 10—16 |
| NRSY－10/3×1 | 10KV三芯交联电缆户内终端附件 | 25－50 |
| NRSY－10/3×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Indoor Termination | 70－120 |
| NRSY－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| NRSY－10/3×4 |  | 300－400 |
| WRSY－10/3×0 |  | 10—16 |
| WRSY－10/3×1 | 10KV三芯交联电缆户外终端附件 | 25－50 |
| WRSY－10/3×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Outdoor Termination | 70－120 |
| WRSY－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| WRSY－10/3×4 |  | 300－400 |
| JRSY－10/3×0 |  | 10—16 |
| JRSY－10/3×1 | 10KV三芯交联电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSY－10/3×2 | 10KV“XLPE”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSY－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| JRSY－10/3×4 |  | 300－400 |
| NRSZ－10/3×0 |  | 10—16 |
| NRSZ－10/3×1 | 10KV三芯油浸电缆户内终端附件 | 25－50 |
| NRSZ－10/3×2 | 10KV“PILC”Heat Shrinkable Indoor Termination | 70－120 |
| NRSZ－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| NRSZ－10/3×4 |  | 300－400 |
| WRSZ－10/3×0 |  | 10—16 |
| WRSZ－10/3×1 | 10KV三芯油浸电缆户外终端附件 | 25－50 |
| WRSZ－10/3×2 | 10KV“PILC”Heat Shrinkable Outdoor Termination | 70－120 |
| WRSZ－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| WRSZ－10/3×4 |  | 300－400 |
| JRSZ－10/3×0 |  | 10—16 |
| JRSZ－10/3×1 | 10KV三芯油浸电缆中间连接附件 | 25－50 |
| JRSZ－10/3×2 | 10KV“PILC”Heat Shrinkable Middle Joint | 70－120 |
| JRSZ－10/3×3 | (3-cores) | 150－240 |
| JRSZ－10/3×4 |  | 300－400 |